## 水質管理計画・管理表
| 令和 年度 水質検査実施計画・管理表 | [12 empty] | 水道法施行規則第15条
| 検査対象 ： （ ） | [7 empty] | 毎月１回以上実施する検査
浄 水 | 番号 | 項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 省略 | 検査結果 | 注意事項
| 1 | 一般細菌
| 2 | 大腸菌
| 38 | 塩化物イオン | [12 empty] | ＊1
| 42 | ジェオスミン | [12 empty] | ＊7
| 43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | [12 empty] | ＊7
| 46 | 有機物（全有機炭素量） | [12 empty] | ＊1
| 47 | ph値 | [12 empty] | ＊1
| 48 | 味 | [12 empty] | ＊1
| 49 | 臭気 | [12 empty] | ＊1
| 50 | 色度 | [12 empty] | ＊1
| 51 | 濁度 | [12 empty] | ＊1
＜条件により省略できる項目＞ 省略する場合は条件を証明できる書類を添付すること。
| ＊1 | 連続的に計測及び記録がなされている場合は、3ヶ月に1回とすることができる項目
| ＊2 | 過去３年間の検査結果が、基準値の1/5以下であるときは、年1回。1/10以下あるときは、３年に１回にすることができる項目。 過去の検査結果が基準値の1/2を超えたことがなく、原水並びに水源及びその周辺の状況を勘案して、省略することができる項目。
| ＊3 | 過去３年間の検査結果が、基準値の1/5以下であるときは、年1回。 1/10以下あるときは、３年に１回にすることができる項目。
| ＊4 | 過去３年間の検査結果が、基準値の1/5以下であるときは、年1回。 1/10以下あるときは、３年に１回にすることができる項目。 過去の検査結果が基準値の1/2を超えたことがなく、原水並びに水源及びその周辺の状況を勘案して、省略することができる項目。 ただし、海水を原水とする場合を除く。
| ＊5 | 過去３年間の検査結果が、基準値の1/5以下であるときは、年1回。 1/10以下あるときは、３年に１回にすることができる項目。 過去の検査結果が基準値の1/2を超えたことがなく、原水並びに水源及びその周辺の状況並びに水道施設の技術的基準を定める省令の薬品等及び資機材等の使用状況を勘案して、省略ができる項目。
| ＊6 | 過去３年間の検査結果が、基準値の1/5以下であるときは、年1回。 1/10以下あるときは、３年に１回にすることができる項目。 過去の検査結果が基準値の1/2を超えたことがなく、原水並びに水源及びその周辺の状況（地下水を水源とする場合は近傍の地域における地下水の状況を含む）を勘案して、省略ができる項目。
| ＊7 | 当該事項について検査を行う必要がないことが、明らかである期間を除き毎月実施する項目。 過去の検査結果が基準値の1/2を超えたことがなく、原水並びに水源及びその周辺の状況（湖沼等水が停滞しやすい地域を水源とする場合は、藻類の発生状況を含む）を勘案して省略ができる事項。
| 令和 年度 水質検査実施計画・管理表 |  | 毎月１回以上実施する検査 3月: 水道法施行規則第15条
| 検査対象 ： （ ） |  | 毎月１回以上実施する検査 10月: ３ヶ月に１回以上実施する検査
浄 水 | 番号 | 項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 省略 | 検査結果 | 注意事項
| 3 | カドニウム及びその化合物 | [12 empty] | ＊2
| 4 | 水銀及びその化合物 | [12 empty] | ＊2
| 5 | セレン及びその化合物 | [12 empty] | ＊2
| 6 | 鉛及びその化合物 | [12 empty] | ＊5
| 7 | ヒ素及びその化合物 | [12 empty] | ＊2
| 8 | 六価クロム化合物 | [12 empty] | ＊5
| 9 | 亜硝酸態窒素 | [12 empty] | ＊3
| 10 | ｼｱﾝｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | [12 empty] | ＊3
| 12 | フッ素及びその化合物 | [12 empty] | ＊2
| 13 | ホウ素及びその化合物 | [12 empty] | ＊4
| 14 | 四塩化炭素 | [12 empty] | ＊6
| 15 | 1,4-ジオキサン | [12 empty] | ＊6
| 16 | ｼｽ（ﾄﾗﾝｽ）-1・2-ジクロロエチレン | [12 empty] | ＊6
| 17 | ジクロロメタン | [12 empty] | ＊6
| 18 | テトラクロロエチレン | [12 empty] | ＊6
| 19 | トリクロロエチレン | [12 empty] | ＊6
| 20 | ベンゼン | [12 empty] | ＊6
| 21 | 塩素酸
| 22 | クロロ酢酸
| 23 | クロロホルム
| 24 | ジクロロ酢酸
| 25 | ジブロモクロロメタン
| 26 | 臭素酸
| 27 | 総トリハロメタン
| 28 | トリクロロ酢酸
| 29 | ブロモジクロロメタン
| 30 | ブロモホルム
| 31 | ホルムアルデヒド
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | [12 empty] | ＊5
| 33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | [12 empty] | ＊5
| 34 | 鉄及びその化合物 | [12 empty] | ＊5
| 35 | 銅及びその化合物 | [12 empty] | ＊5
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | [12 empty] | ＊2
| 37 | マンガン及びその化合物 | [12 empty] | ＊2
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | [12 empty] | ＊2
| 40 | 蒸発残留物 | [12 empty] | ＊2
| 41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | [12 empty] | ＊2
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | [12 empty] | ＊2
| 45 | フェノール類 | [12 empty] | ＊2