## 表紙
当初設計
令和7年度工事 |  | 部長 課長 担当課長補佐 主任 設計
米子市美術館空調設備改修工事
| 工事場所 | ： | 米子市中町12番地
| 工期 | ： | 契約日～ | 令和8年9月9日
|  | 金： |  |  | 円
米 子 市

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
直接工事費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式
米 子 市

## 種目
直接工事費 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
改修工事
1
式
発生材処分費
1
式
計
米 子 市

## 科目
直接工事費 科目別内訳 |  |  |  | 3
改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
自動制御設備
1
式
電気設備工事
1
式
建築工事
1
式
撤去工事
1
式
発生材運搬費
1
式
計
米 子 市
直接工事費 科目別内訳 |  |  |  | 4
発生材処分費
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計
米 子 市

## 中科目1
直接工事費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | ダクト設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
空気調和設備 | 総合調整
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
換気設備 | ダクト設備
1
式
計
自動制御設備
1
式
計
電気設備工事 | 電灯設備／電灯分岐
1
式
電気設備工事 | 火災報知設備／自動火災報知
1
式
電気設備工事 | 構内配電線路／電力引込み
1
式
計
建築工事 | 直接仮設
1
式
建築工事 | 1階授乳室・控室・通路
1
式
建築工事 | 2階収蔵庫2
1
式
建築工事 | 1・2階展示室等
1
式
計
撤去工事 | 空気調和設備
1
式
米 子 市
直接工事費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 換気設備
1
式
撤去工事 | 自動制御設備
1
式
撤去工事 | 建築工事
1
式
計
発生材運搬費 | 運搬費
1
式
計
米 子 市
直接工事費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
発生材処分費
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計
米 子 市

## 細目別内訳
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 8
改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AHU-1 | ﾕﾆｯﾄ型空気調和機(垂直型)
空気調和機 | 4,600ｍ3/h×570Pa
(第1展示室系統) | 冷却能力48.9kW 冷却ｺｲﾙ141L/min
加熱能力25.7kW 加熱ｺｲﾙ74L/min
| 加湿12.6kg/ｈ | 1
| ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ、中性能ﾌｨﾙﾀｰ他共 |  | 台
AHU-2 | ﾕﾆｯﾄ型空気調和機(垂直型)
空気調和機 | 6,320ｍ3/h×610Pa
(第2展示室系統) | 冷却能力67.1kW 冷却ｺｲﾙ193L/min
加熱能力34.8kW 加熱ｺｲﾙ100L/min
| 加湿17.3kg/ｈ | 1
| ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ、中性能ﾌｨﾙﾀｰ他共 |  | 台
AHU-3 | ﾕﾆｯﾄ型空気調和機(垂直型)
空気調和機 | 7,520ｍ3/h×660Pa
(第3展示室系統) | 冷却能力70.4kW 冷却ｺｲﾙ202L/min
加熱能力37.0kW 加熱ｺｲﾙ107L/min
| 加湿20.6kg/ｈ | 1
| ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ、中性能ﾌｨﾙﾀｰ他共 |  | 台
AHU-4 | ﾕﾆｯﾄ型空気調和機(垂直型)
空気調和機 | 10,000ｍ3/h×700Pa
(第4展示室系統) | 冷却能力101.9kW 冷却ｺｲﾙ293L/min
加熱能力43.9kW 加熱ｺｲﾙ126L/min
| 加湿27.4kg/ｈ | 1
| ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ、中性能ﾌｨﾙﾀｰ他共 |  | 台
AHU-5 | ｺﾝﾊﾟｸﾄ型空気調和機
空気調和機 | 4,200ｍ3/h×230Pa
(ホール系統) | 冷却能力37.21kW 冷却ｺｲﾙ107L/min
加熱能力31.4kW 加熱ｺｲﾙ91L/min
| 加湿11.6kg/ｈ | 1
| ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ他共 |  | 台
AHU-3～5 | 試運転調整共
組立作業費 |  | 1
式
CDP-1 | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ)
冷却水ポンプ | 80φ×65φ×1,240L/min×16ｍ | 1
| ×5.5kW、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台他共 |  | 台
CP-1 | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ)
冷水一次ポンプ | 80φ×65φ×1,033L/min×10ｍ | 1
| ×3.7kW、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台他共 |  | 台
HP-1 | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ)
温水一次ポンプ | 65φ×50φ×566L/min×8ｍ×1.5kW | 1
| ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台他共 |  | 台
CHP-1 | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ)
冷温水ポンプ | 40φ×32φ×160L/min×8ｍ×0.4kW | 1
| ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台他共 |  | 台
CP-2-1 | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ)
冷水二次ポンプ | 40φ×32φ×140L/min×6ｍ×0.4kW | 1
| ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台他共 |  | 台
CP-2-2 | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ)
冷水二次ポンプ | 40φ×32φ×193L/min×6ｍ×0.4kW | 1
| ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台他共 |  | 台
CP-2-3 | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ)
冷水二次ポンプ | 40φ×32φ×202L/min×18ｍ | 1
| ×1.5kW、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台他共 |  | 台
CP-2-4 | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ)
冷水二次ポンプ | 50φ×40φ×293L/min×18ｍ | 1
| ×2.2kW、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台他共 |  | 台
HP-2-1 | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ)
温水二次ポンプ | 32φ×32φ×74L/min×5ｍ×0.4kW | 1
| ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台他共 |  | 台
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 9
改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
HP-2-2 | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ)
温水二次ポンプ | 32φ×32φ×100L/min×5ｍ×0.4kW | 1
| ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台他共 |  | 台
HP-2-3 | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ)
温水二次ポンプ | 32φ×32φ×106L/min×16ｍ | 1
| ×0.75kW、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台他共 |  | 台
HP-2-4 | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ)
温水二次ポンプ | 32φ×32φ×126L/min×16ｍ | 1
| ×0.75kW、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台他共 |  | 台
TE-1 | ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ方式、鋼板製
密閉式膨張タンク | ﾀﾝｸ容量3L、膨張水量0.9L | 1
(冷水系統) | 標準付属品共 |  | 基
TE-2 | ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ方式、鋼板製
密閉式膨張タンク | ﾀﾝｸ容量64L、膨張水量17L | 1
(温水系統) | 標準付属品共 |  | 基
文字標識等 | 空 調 500m2
1
式
（機器搬入費）
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
0.3
ｔ
搬入費 | 複数搬入 400㎏/m3未満
0.3
ｔ
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
0.2
ｔ
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
0.4
ｔ
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
0.5
ｔ
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
0.3
ｔ
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
0.4
ｔ
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
0.4
ｔ
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
0.3
ｔ
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
0.5
ｔ
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
0.5
ｔ
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
0.3
ｔ
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
0.4
ｔ
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 10
改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
0.2
ｔ
搬入費 | 複数搬入 250㎏以下
0.1
ｔ
搬入費 | 複数搬入 250㎏以下
0.1
ｔ
（据付費）
ﾕﾆｯﾄ形 | 9,780m3/h以下
空気調和機 据付 |  | 3
台
ﾕﾆｯﾄ形 | 11,300m3/h以下
空気調和機 据付 |  | 1
台
ｺﾝﾊﾟｸﾄ形 | 防振基礎無し 6,000m3/h以下
空気調和機 据付 |  | 1
台
渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ | 防振基礎 5.5 kW以下
(片吸込形) 据付 |  | 1
(空調機器) |  |  | 台
渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ | 防振基礎 3.7 kW以下
(片吸込形) 据付 |  | 1
(空調機器) |  |  | 台
渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ | 防振基礎 2.2 kW以下
(片吸込形) 据付 |  | 1
(空調機器) |  |  | 台
渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ | 防振基礎 1.5 kW以下
(片吸込形) 据付 |  | 2
(空調機器) |  |  | 台
渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ | 防振基礎 0.75kW以下
(片吸込形) 据付 |  | 7
(空調機器) |  |  | 台
密閉形隔膜式 | 100L以下
膨張ﾀﾝｸ 据付 |  | 2
基
あと施工ｱﾝｶｰ | 接着系 全ねじボルト M16×210
32
本
あと施工ｱﾝｶｰ | 接着系 全ねじボルト M16×210
48
本
あと施工ｱﾝｶｰ | 接着系 全ねじボルト M10×140
8
本
ポンプ用基礎 | (450×700+650×1350)×300H
増し打ち | 目あらし、外周部差筋ｱﾝｶｰ共 | 1
式
(取外し･再取付)
鋼製支持架台 | C-100×50×5×7.5t
取外し･再取付 | 1600L | 2
(AHU-5) | 再使用する |  | 本
鋼製支持架台 | C-100×50×5×7.5t
取外し･再取付 | 2300L | 2
(AHU-5) | 再使用する |  | 本
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 11
改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 12
改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 27
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 61
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1200mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 6
㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)
(低圧用) |  | 28
㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 1.0mm(1501～2200mm)
(低圧用) |  | 69
㎡
組立ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 1.0mm(～2200mm)
21
㎡
消音ｴﾙﾎﾞ | 500×400、GW内貼り50t
1
個
消音ｴﾙﾎﾞ | 600×450、GW内貼り50t
2
個
消音ｴﾙﾎﾞ | 950×400、GW内貼り50t
1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650×300
1
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950×400
2
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450×300、SUS
(SUS製） |  | 1
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550×250、SUS
(SUS製） |  | 1
個
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550×300
1
個
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600×350
1
個
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 700×350
1
個
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 700×400
1
個
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950×400
2
個
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300×250
(SUS製） |  | 1
個
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400×250
(SUS製） |  | 1
個
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 13
改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400×350
(SUS製） |  | 1
個
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450×250
(SUS製） |  | 1
個
点検口 | 500×600
10
個
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手
29
ｍ
ﾁｬﾝﾊﾞｰ用鋼製支持 | C-100×50×5×7.5
架台 | 1200×1200 | 1
| 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ |  | 個
ﾁｬﾝﾊﾞｰ用鋼製支持 | C-100×50×5×7.5
架台 | 1500×1200 | 1
| 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ |  | 個
ﾁｬﾝﾊﾞｰ用鋼製支持 | C-100×50×5×7.5
架台 | 1500×1300 | 1
| 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ |  | 個
ﾁｬﾝﾊﾞｰ用鋼製支持 | C-100×50×5×7.5
架台 | 1750×1300 | 1
| 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ |  | 個
長方形ﾀﾞｸﾄ 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械,書庫,倉庫 I ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50 | 21
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械,書庫,倉庫 I ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50 | 46
㎡
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ
| 銅きっ甲金網 保温厚50 | 67
㎡
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ L種50t
51
㎡
ﾀﾞｸﾄ 塗装 | 亜鉛鉄板製ﾀﾞｸﾄ・露出
27
㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ塗装 | 亜鉛鉄板製・露出
97
㎡
(取外し･再取付)
吸込口 | GVS、1000×450
取外し･再取付 | 再使用する | 1
個
制気口ﾎﾞｯｸｽ | 1200×650×600H
取外し･再取付 | 再使用する | 1
個
計
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 14
改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷却水・配管用 | ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手による接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 125A | 8
ｍ
冷水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 50A | 23
ｍ
冷水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 65A | 67
ｍ
冷水・配管用 | ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手による接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 125A | 8
ｍ
温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 40A | 23
ｍ
温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 50A | 77
ｍ
温水・配管用 | ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手による接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 100A | 6
ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 50A | 13
ｍ
膨張・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 25A | 3
ｍ
膨張・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 32A | 18
ｍ
ｴｱ抜き・配管用 | ねじ接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(白) | 15A | 23
ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 20A
炭素鋼鋼管(白) |  | 7
ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 32A
炭素鋼鋼管(白) |  | 15
ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 40A
炭素鋼鋼管(白) |  | 9
ｍ
水抜き・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 20A
炭素鋼鋼管(白) |  | 17
ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 24
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 6
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 9
(SGP-VB) |  |  | ｍ
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 20A
28
個
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 25A
16
個
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 15
改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 32A
2
個
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 40A
6
個
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 50A
20
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A
2
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 7
個
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 65A
12
個
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 100A
2
個
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 125A
4
個
青銅逆止弁 | 10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 40A
3
個
青銅逆止弁 | 10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 50A
5
個
青銅 | 10K 65A
衝撃吸収式逆止弁 |  | 3
個
青銅 | 10K 100A
衝撃吸収式逆止弁 |  | 1
個
青銅 | 10K 125A
衝撃吸収式逆止弁 |  | 2
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 40A
4
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 50A
20
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 65A
12
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 100A
2
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 125A
4
個
三方弁装置 | 50A×40A、冷水用
1
組
三方弁装置 | 65A×40A、冷水用
1
組
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 16
改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
三方弁装置 | 65A×50A、冷水用
2
組
三方弁装置 | 40A×25A、温水用
1
組
三方弁装置 | 50A×32A、温水用
2
組
三方弁装置 | 50A×40A、温水用
1
組
三方弁装置 | 50A×32A、冷温水用
1
組
減圧弁装置 | 40A
1
組
自動ｴｱ抜弁 | 25A
16
個
安全弁 | 25A
2
個
間接排水口 | 100A
4
個
空調用ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ | 32A、FRP製保温型
4
個
温度計 | ﾊﾞｲﾒﾀﾙ 円形
16
個
圧力計 | 水用
16
組
配管用支持架台 | ポンプ配管用、C-75×40×5×7
| 9768×1500×1900H | 1
| 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ |  | 組
配管用支持架台 | 空調機配管用、C-75×40×5×7
| 3300×550×2100H | 2
| 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ |  | 組
門型ﾌﾞﾗｹｯﾄ | L-40×40×5、300×100H
| 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ | 6
個
三角ﾌﾞﾗｹｯﾄ | L-40×40×5、400×400
| 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ | 2
個
合成樹脂製支持受 | 25A×30t、吊型
2
個
合成樹脂製支持受 | 32A×40t、吊型
6
個
合成樹脂製支持受 | 50A×40t、吊型
19
個
合成樹脂製支持受 | 65A×40t、吊型
34
個
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 17
改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製支持受 | 125A×40t、吊型
4
個
（保温）
冷水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 23
| 50A |  | ｍ
冷水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 67
| 65A |  | ｍ
冷水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 8
| 125A |  | ｍ
温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 23
| 40A |  | ｍ
温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 77
| 50A |  | ｍ
温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 6
| 100A |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 13
| 50A |  | ｍ
膨張管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 25A |  | ｍ
膨張管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 18
| 32A |  | ｍ
エア抜管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 23
| 15A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 24
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 6
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 9
| 40A |  | ｍ
冷水用弁類 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 12
| 65A |  | 個
冷水用弁類 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 2
| 125A |  | 個
冷水用弁類 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 15
| 65A |  | 個
冷水用弁類 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 4
| 125A |  | 個
冷温水用弁類保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 2
| 100A |  | 個
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 18
改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷温水用弁類保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 3
| 100A |  | 個
（塗装）
配管用 | 露 出 125A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 8
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 20A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 7
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 25A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 15
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 40A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 9
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 20A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 17
塗装 |  |  | ｍ
配管切断 | 配管切断 15A 保温有
(鋼管類) |  | 23
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 20A 保温有
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 25A 保温有
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 40A 保温有
(鋼管類) |  | 5
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 50A 保温有
(鋼管類) |  | 21
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 65A 保温有
(鋼管類) |  | 12
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 100A 保温有
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 125A 保温有
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 20A 保温無
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 32A 保温無
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 125A 保温無
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
計
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 19
改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 総合調整
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
長方形ﾀﾞｸﾄ調整
93
㎡
配管系統 調整
225
ｍ
空調機 調整
5
台
計
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 20
改修工事 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
F-1 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ、天井吊型
排気ファン | No.1 1/2×1,170ｍ3/h×220Pa | 1
| ×0.4kW、付属品共 |  | 台
F-2 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ、天井吊型
排気ファン | No.1 1/2×1,590ｍ3/h×230Pa | 1
| ×0.75kW、付属品共 |  | 台
F-3 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ、天井吊型
排気ファン | No.2×1,890ｍ3/h×240Pa×0.75kW | 1
| 付属品共 |  | 台
F-4 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ、天井吊型
排気ファン | No.2×2,490ｍ3/h×240Pa×0.75kW | 1
| 付属品共 |  | 台
（据付費）
送風機(片吸込) | 天井吊形 標準基礎 №1 1/2以下
据付 |  | 2
台
送風機(片吸込) | 天井吊形 標準基礎 №2 以下
据付 |  | 2
台
後打ちアンカ | ｳｴｯｼﾞ式、10㎜
8
本
後打ちアンカ | ｳｴｯｼﾞ式、16㎜
8
本
(取外し･再取付)
既設天井埋込形 | 100φ×175ｍ3/h×50Pa
換気扇 | 再使用する | 1
取外し･再取付 |  |  | 台
計
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 21
改修工事 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 12
㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 1
ｍ
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300×250、SUS
(SUS製） |  | 1
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400×250、SUS
(SUS製） |  | 1
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450×300、SUS
(SUS製） |  | 1
個
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300×250
1
個
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400×250
1
個
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450×250
1
個
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450×300
1
個
送風機用 | 片吸込形 №2 以下
たわみ継手 |  | 4
組
ﾀﾞｸﾄ 塗装 | 亜鉛鉄板製ﾀﾞｸﾄ・露出
12
㎡
計
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 22
改修工事 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ.自動制御機器
1.展示室系統 | 4組
空調機制御
室内形温湿度ｾﾝｻ | HTY7045T
3
個
室内形温湿度ｾﾝｻ | HTY7043D
2
個
指示調節器 | R36
8
個
ﾚｼｵﾊﾞｲｱｽ | RYY792B
8
個
ﾛｰｾﾚｸﾀ | RYY792L
4
個
ｱﾅﾛｸﾞ信号切替器 | M2MNV
2
個
ﾓｰﾀﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ | RN796A
8
個
低ﾄﾙｸｱｸﾁｭｴｰﾀ | MY5310A
6
個
ねじ込み小形比例 | VY5303A、25A
三方弁 |  | 1
個
ねじ込み小形比例 | VY5303A、32A
三方弁 |  | 2
個
ねじ込み小形比例 | VY5303A、40A
三方弁 |  | 3
個
電動三方弁 | VY5410F、50A
2
個
直結形ﾀﾞﾝﾊﾟ操作 | MY6050A
器 |  | 14
個
直結形ﾀﾞﾝﾊﾟ操作 | MY9050A
器 |  | 12
個
補助ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ | QY9010A
8
個
遠隔手動設定器 | Q406B
8
個
DC24V電源 | RYY792D
2
個
2.ﾎｰﾙ系統空調機 | 1組
制御
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 23
改修工事 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
挿入形温度ｾﾝｻ | TY7803Z
1
個
指示調節器 | R36
1
個
低ﾄﾙｸｱｸﾁｭｴｰﾀ | MY5310A
1
個
ねじ込み小形比例 | VY5303A、32A
三方弁 |  | 1
個
絶縁ﾄﾗﾝｽ | AT72-J1
1
個
Ｂ.盤関係
既設盤改造費 | P1-L盤
1
式
既設盤改造費 | P2-L盤
1
式
Ｃ.調整費
調整費
1
式
Ｄ.工事関係
1.改修工事
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C
197
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C
54
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C
53
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
68
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
54
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 3C
130
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 5C
59
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 6C
132
ｍ
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 24
改修工事 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 8C
122
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
85
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 7C
108
ｍ
ねじなし電線管 | E 25mm
(E) |  | 195
ｍ
ねじなし電線管 | E 31mm
(E) |  | 129
ｍ
ねじなし電線管 | E 51mm
(E) |  | 29
ｍ
ねじなし電線管 | E 63mm
(E) |  | 37
ｍ
電線管付属品
1
式
丸型露出ﾎﾞｯｸｽ | 2方出 E25
8
個
丸型露出ﾎﾞｯｸｽ | 2方出 E31
8
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 300×300×200
4
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 400×400×300
1
個
ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ | E 25mm
44
個
ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ | E 31mm
25
個
ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ | E 51mm
8
個
ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ | E 63mm
4
個
ﾌﾟﾘｶ&ｺﾈｸﾀｰ | #24
22
組
ﾌﾟﾘｶ&ｺﾈｸﾀｰ | #30
6
組
吊材料及び支持具
1
式
雑材料及び消耗品
1
式
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 25
改修工事 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通費
1
式
機器取付費
1
式
結線費
1
式
労務費
1
式
雑工費
1
式
交通費
1
式
材料運搬費
1
式
Ｅ.諸経費
諸経費
1
式
計
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 26
改修工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 電灯設備／電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V絶縁電線 | 1.6㎜ × 1本 再使用する
取外し |  | 143
ｍ
600V絶縁電線再取 | 1.6㎜
付 |  | 143
ｍ
位置ﾎﾞｯｸｽ | 再使用する
取外し |  | 6
個
位置ボックス再取
付 |  | 6
個
2種金属線ぴ取外 | A型 40×30
し再取付 |  | 70
ｍ
LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ取外し
再取付 |  | 1
台
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×2
取外し | 再使用する | 10
個
蛍光灯再取付 | 露出型FL40W-2灯
10
台
計
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 27
改修工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 火災報知設備／自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
差動式スポット型
感知器取外し再取 |  | 1
付 |  |  | 個
計
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 28
改修工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 構内配電線路／電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
6kV EM-CET(EE) | 22mm2 FEP内(PF･CD)
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 60
ｍ
端末処理 | 22mm2 屋内
6kV EM-CET |  | 2
か所
高圧ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 6,600V CV 22mm2 - 3C FEP内
60
ｍ
計
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 29
改修工事 |  | 建築工事 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生(内部改修) | 個別改修
506
㎡
養生用敷き木材 | ﾗﾜﾝ板 1800×900×12㎜
185
枚
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 804
㎡
仮設敷鉄板 | 設置費、撤去費、供用1日賃料、
| 整備費共 | 522
| 1524×6096×22㎜ - |  | ㎡
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 49
| - |  | ㎡
内部仕上足場 | 掛払い手間、借用1日賃料、基本料
(簡易型移動式足 | 階高4.0m以上5.0m未満 90日 | 180
場) |  |  | ㎡
内部仕上足場 | 掛払い手間、借用1日賃料、基本料
(枠組棚足場) | 階高4.0m超5.0m未満 90日 | 61
㎡
仮設敷鉄板運搬
522
㎡
仮設材運搬 | 2階建
(内部仕上足場 |  | 49
脚立足場) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 4.0m超5.0m未満(2段)
(内部仕上足場 |  | 180
簡易型移動式) |  |  | ㎡
仮設材運搬(内部 | 4.0m超5.0m未満
仕上足場 棚足場) |  | 61
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設間仕切り下地 | B種 軽鉄下地
30
㎡
仮設間仕切り | B種(片面) 合板
仕上材 |  | 30
㎡
計
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 30
改修工事 |  | 建築工事 |  |  | 1階授乳室・控室・通路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【仮設】
既存天井養生 | 撤去共
1
式
撤去物運搬通路 | 撤去共
養生 |  | 1
式
【撤去･再取付】
片開きﾄﾞｱ撤去 | 保管場所までの運搬含む
再取付 | (玄関ﾎｰﾙ) | 1
か所
引き戸撤去再取付 | 保管場所までの運搬含む
(ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ) | (玄関ﾎｰﾙ) | 2
か所
ｼｬﾜｰｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去
再取付 |  | 2.6
ｍ
天井点検口撤去
再取付 |  | 2
か所
【復旧】
天井LGS19形
15.6
㎡
天井化粧石膏 | 9.5t 不燃
ﾎﾞｰﾄﾞ |  | 15.6
㎡
天井廻り縁 | 塩ビ
27.8
ｍ
諸経費 | 授乳室・控室・通路
1
式
計
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 31
改修工事 |  | 建築工事 |  |  | 2階収蔵庫2
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【養生】
前室養生 | シート養生
1
式
収蔵庫内養生 | シート養生
1
式
撤去物運搬通路
養生 |  | 1
式
【撤去･再取付】
前室両開ﾄﾞｱ撤去 | 収蔵庫2内保管
復旧 |  | 1
式
木製棚2ｽﾊﾟﾝ撤去 | 収蔵庫2内保管
復旧 |  | 1
式
同上予備部材
1
式
付け柱･付け鴨居
撤去復旧 |  | 1
式
同上予備部材
1
式
【復旧】
壁LGS50w
1
式
壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 12.5t 不燃
1
式
壁木質系不透湿板 | 12t 両面ｱﾙﾐﾌｨﾙﾑ貼り
1
式
壁無機質系中性 | 18t
調湿度板 |  | 1
式
壁ｶﾞﾗｽｸﾛｽ復旧 | 50t
1
式
諸経費 | 収蔵庫2
1
式
計
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 32
改修工事 |  | 建築工事 |  |  | 1・2階展示室等
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地
| 450角 | 22
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 22
か所
計
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 33
改修工事 |  | 撤去工事 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去
AHU-1 | 立型ﾕﾆｯﾄ形空気調和機
空気調和機 | #5×4,600ｍ3/h×37mmAq
(第1展示室系統) | 冷房42,000kcal/h 冷水量140L/min
撤去 | 暖房22,100kcal/h 温水量74L/min
| 加湿12.6kg/ｈ | 1
| 再使用しない |  | 台
AHU-2 | 立型ﾕﾆｯﾄ形空気調和機
空気調和機 | #9×6,320ｍ3/h×40mmAq
(第2展示室系統) | 冷房57,700kcal/h 冷水量173L/min
撤去 | 暖房29,900kcal/h 温水量100L/min
| 加湿17.3kg/ｈ | 1
| 再使用しない |  | 台
AHU-3 | 立型ﾕﾆｯﾄ形空気調和機
空気調和機 | #9×7,520ｍ3/h×40mmAq
(第3展示室系統) | 冷房60,500kcal/h 冷水量202L/min
撤去 | 暖房31,800kcal/h 温水量106L/min
| 加湿20.6kg/ｈ | 1
| 再使用しない |  | 台
AHU-4 | 立型ﾕﾆｯﾄ形空気調和機
空気調和機 | #13×10,000ｍ3/h×47mmAq
(第4展示室系統) | 冷房87,600kcal/h 冷水量292L/min
撤去 | 暖房37,700kcal/h 温水量126L/min
| 加湿27.4kg/ｈ | 1
| 再使用しない |  | 台
AHU-5 | MEGAⅡ-65
空気調和機 | 4,200ｍ3/h×52mmAq
(ホール系統) | 冷房32,000kcal/h
撤去 | 暖房27,000kcal/h
| 冷温水量160L/min、加湿11.6kg/h | 1
| 再使用しない |  | 台
CDP-1 | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ
冷却水ポンプ | 100φ×1,310L/min×11ｍ×3.7kW | 1
撤去 | 再使用しない |  | 台
CP-1 | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ
冷水一次ポンプ | 100φ×1,033L/min×10ｍ×3.7kW | 1
撤去 | 再使用しない |  | 台
HP-1 | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ
温水一次ポンプ | 80φ×566L/min×8ｍ×1.5kW | 1
撤去 | 再使用しない |  | 台
CHP-1 | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ
冷温水ポンプ | 40φ×32φ×160L/min×8ｍ×0.4kW | 1
撤去 | 再使用しない |  | 台
CP-2-1 | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ
冷水二次ポンプ | 40φ×32φ×140L/min×6ｍ×0.4kW | 1
撤去 | 再使用しない |  | 台
CP-2-2 | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ
冷水二次ポンプ | 40φ×32φ×193L/min×6ｍ×0.4kW | 1
撤去 | 再使用しない |  | 台
CP-2-3 | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ
冷水二次ポンプ | 40φ×32φ×202L/min×18ｍ | 1
撤去 | ×1.5kW、再使用しない |  | 台
CP-2-4 | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ
冷水二次ポンプ | 50φ×40φ×293L/min×18ｍ | 1
撤去 | ×1.5kW、再使用しない |  | 台
HP-2-1 | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ
温水二次ポンプ | 32φ×32φ×74L/min×5ｍ×0.4kW | 1
撤去 | 再使用しない |  | 台
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 34
改修工事 |  | 撤去工事 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
HP-2-2 | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ
温水二次ポンプ | 32φ×32φ×100L/min×5ｍ×0.4kW | 1
撤去 | 再使用しない |  | 台
HP-2-3 | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ
温水二次ポンプ | 32φ×32φ×106L/min×16ｍ | 1
撤去 | ×0.75kW、再使用しない |  | 台
HP-2-4 | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ
温水二次ポンプ | 32φ×32φ×126L/min×16ｍ | 1
撤去 | ×0.75kW、再使用しない |  | 台
EXT-1 | 鋼板製
開放式膨張タンク | 容量300L | 1
撤去 | 再使用しない |  | 基
（機器搬出費）
搬出費 | 複数搬出 300㎏/m3未満
0.2
ｔ
搬出費 | 複数搬出 200㎏/m3未満
0.4
ｔ
搬出費 | 複数搬出 100㎏/m3未満
0.2
ｔ
搬出費 | 複数搬出 400㎏/m3未満
0.3
ｔ
搬出費 | 複数搬出 200㎏/m3未満
0.6
ｔ
搬出費 | 複数搬出 200㎏/m3未満
0.4
ｔ
搬出費 | 複数搬出 400㎏/m3未満
0.3
ｔ
搬出費 | 複数搬出 200㎏/m3未満
0.6
ｔ
搬出費 | 複数搬出 200㎏/m3未満
0.4
ｔ
搬出費 | 複数搬出 300㎏/m3未満
0.4
ｔ
搬出費 | 複数搬出 200㎏/m3未満
0.8
ｔ
搬出費 | 複数搬出 100㎏/m3未満
0.5
ｔ
搬出費 | 複数搬出 300㎏/m3未満
0.4
ｔ
搬出費 | 複数搬出 250㎏以下
0.1
ｔ
搬出費 | 複数搬出 250㎏以下
0.1
ｔ
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 35
改修工事 |  | 撤去工事 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬出費 | 複数搬出 500㎏/m3未満
0.1
ｔ
ダクト類撤去
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない
26
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない
58
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない
6
㎡
チャンバー撤去 | 亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない
26
㎡
チャンバー撤去 | 亜鉛鉄板 1.0㎜ 再使用しない
89
㎡
消音ｴﾙﾎﾞ撤去 | 500×400、GW内貼り50t
| 再使用しない | 1
個
消音ｴﾙﾎﾞ撤去 | 600×450、GW内貼り50t
| 再使用しない | 2
個
消音ｴﾙﾎﾞ撤去 | 950×400、GW内貼り50t
| 再使用しない | 1
個
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 | 22
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚50 再使用しない |  | ㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 | 43
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚50 再使用しない |  | ㎡
消音内貼り撤去 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ
| 保温厚50 再使用しない | 122
㎡
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 0.5㎡以下 再使用しない
(VD)撤去 |  | 1
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 0.5㎡以下 再使用しない
(FD)撤去 |  | 4
個
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 0.1㎡以下 再使用しない
(MD)撤去 |  | 2
個
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 0.5㎡以下 再使用しない
(MD)撤去 |  | 8
個
たわみ継手 | ダクト用
7
ｍ
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾀﾞｸﾄ | ﾀﾞｸﾄ切断×2箇所、0.1㎡以下
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ撤去 | 養生、梱包共 | 11
か所
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾀﾞｸﾄ | ﾀﾞｸﾄ切断×2箇所、0.2㎡以下
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ撤去 | 養生、梱包共 | 27
か所
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 36
改修工事 |  | 撤去工事 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾀﾞｸﾄ | ﾀﾞｸﾄ切断×2箇所、0.3㎡以下
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ撤去 | 養生、梱包共 | 21
か所
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾀﾞｸﾄ | ﾀﾞｸﾄ切断×2箇所、0.4㎡以下
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ撤去 | 養生、梱包共 | 9
か所
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有たわみ | たわみ継手、0.1㎡以下
継手撤去 | 養生、梱包共 | 6
か所
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有たわみ | たわみ継手、0.2㎡以下
継手撤去 | 養生、梱包共 | 3
か所
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有たわみ | たわみ継手、0.8㎡以下
継手撤去 | 養生、梱包共 | 1
か所
配管類撤去
冷却水・配管用 | 溶接接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 125A | 6
撤去 | 再使用しない |  | ｍ
冷水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 50A | 23
撤去 | 再使用しない |  | ｍ
冷水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 65A | 67
撤去 | 再使用しない |  | ｍ
冷水・配管用 | 溶接接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 125A | 6
撤去 | 再使用しない |  | ｍ
温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 40A | 23
撤去 | 再使用しない |  | ｍ
温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 50A | 77
撤去 | 再使用しない |  | ｍ
温水・配管用 | 溶接接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 100A | 6
撤去 | 再使用しない |  | ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 50A | 13
撤去 | 再使用しない |  | ｍ
膨張・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 25A | 3
撤去 | 再使用しない |  | ｍ
膨張・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 32A | 31
撤去 | 再使用しない |  | ｍ
ｴｱ抜き・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 15A | 23
撤去 | 再使用しない |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 20A
炭素鋼鋼管(白) | 再使用しない | 7
撤去 |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 32A
炭素鋼鋼管(白) | 再使用しない | 15
撤去 |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 40A
炭素鋼鋼管(白) | 再使用しない | 9
撤去 |  |  | ｍ
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 37
改修工事 |  | 撤去工事 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水抜き・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 20A
炭素鋼鋼管(白) | 再使用しない | 17
撤去 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 9
(SGP-VB)撤去 | 再使用しない |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 5
(SGP-VB)撤去 | 再使用しない |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 3
(SGP-VB)撤去 | 再使用しない |  | ｍ
仕切弁撤去 | 5K 65A
| 再使用しない | 21
個
仕切弁撤去 | 5K 100A
| 再使用しない | 2
個
仕切弁撤去 | 5K 125A
| 再使用しない | 4
個
逆止弁撤去 | 10K 65A
| 再使用しない | 3
個
逆止弁撤去 | 10K 100A
| 再使用しない | 1
個
逆止弁撤去 | 10K 125A
| 再使用しない | 2
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ撤去 | 10K 65A
| 再使用しない | 6
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ撤去 | 10K 125A
| 再使用しない | 1
個
防振継手撤去 | 合成ｺﾞﾑ製 65A
| 再使用しない | 12
個
防振継手撤去 | 合成ｺﾞﾑ製 100A
| 再使用しない | 2
個
防振継手撤去 | 合成ｺﾞﾑ製 125A
| 再使用しない | 4
個
冷水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 23
| 50A 再使用しない |  | ｍ
冷水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 67
| 65A 再使用しない |  | ｍ
冷水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 6
| 125A 再使用しない |  | ｍ
温水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 23
| 40A 再使用しない |  | ｍ
温水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 77
| 50A 再使用しない |  | ｍ
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 38
改修工事 |  | 撤去工事 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
温水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 6
| 100A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 13
| 50A 再使用しない |  | ｍ
膨張管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 3
| 25A 再使用しない |  | ｍ
膨張管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 31
| 32A 再使用しない |  | ｍ
ｴｱ抜き管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 23
| 15A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 9
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 5
| 25A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 3
| 40A 再使用しない |  | ｍ
冷水用弁類 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 42
| 65A 再使用しない |  | 個
冷水用弁類 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 5
| 125A 再使用しない |  | 個
冷温水用弁類保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 5
| 100A 再使用しない |  | 個
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有配管 | 配管切断×2箇所、25A、保温有
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ撤去 | 養生、梱包共 | 1
か所
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有配管 | 配管切断×2箇所、40A、保温有
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ撤去 | 養生、梱包共 | 12
か所
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有配管 | 配管切断×2箇所、50A、保温有
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ撤去 | 養生、梱包共 | 26
か所
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有配管 | 配管切断×2箇所、65A、保温有
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ撤去 | 養生、梱包共 | 32
か所
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有配管 | 配管切断×2箇所、100A、保温有
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ撤去 | 養生、梱包共 | 3
か所
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有配管 | 配管切断×2箇所、125A、保温有
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ撤去 | 養生、梱包共 | 5
か所
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有配管 | 配管切断×2箇所、20A、保温有
ｴﾙﾎﾞ保温材撤去 | 養生、梱包共 | 11
か所
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有配管 | 配管切断×2箇所、25A、保温有
ｴﾙﾎﾞ保温材撤去 | 養生、梱包共 | 5
か所
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有配管 | 配管切断×2箇所、32A、保温有
ｴﾙﾎﾞ保温材撤去 | 養生、梱包共 | 15
か所
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 39
改修工事 |  | 撤去工事 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有配管 | 配管切断×2箇所、40A、保温有
ｴﾙﾎﾞ保温材撤去 | 養生、梱包共 | 16
か所
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有配管 | 配管切断×2箇所、50A、保温有
ｴﾙﾎﾞ保温材撤去 | 養生、梱包共 | 68
か所
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有配管 | 配管切断×2箇所、65A、保温有
ｴﾙﾎﾞ保温材撤去 | 養生、梱包共 | 40
か所
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有配管 | 配管切断×2箇所、100A、保温有
ｴﾙﾎﾞ保温材撤去 | 養生、梱包共 | 4
か所
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有配管 | 配管切断×2箇所、125A、保温有
ｴﾙﾎﾞ保温材撤去 | 養生、梱包共 | 3
か所
計
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 40
改修工事 |  | 撤去工事 |  |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去
F-1 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ、天井吊型
排気ファン | No.1 1/2×1,170ｍ3/h×22mmAq | 1
撤去 | ×0.4kW、再使用しない |  | 台
F-2 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ、天井吊型
排気ファン | No.1 1/2×1,590ｍ3/h×23mmAq | 1
撤去 | ×0.4kW、再使用しない |  | 台
F-3 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ、天井吊型
排気ファン | No.2×1,890ｍ3/h×24mmAq×0.75kW | 1
撤去 | 再使用しない |  | 台
F-4 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ、天井吊型
排気ファン | No.2×2,490ｍ3/h×24mmAq×0.75kW | 1
撤去 | 再使用しない |  | 台
ダクト類撤去
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない
12
㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 100㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 1
撤去 |  |  | ｍ
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 0.1㎡以下 再使用しない
(FD)撤去 |  | 2
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 0.5㎡以下 再使用しない
(FD)撤去 |  | 1
個
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 0.1㎡以下 再使用しない
(MD)撤去 |  | 2
個
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 0.5㎡以下 再使用しない
(MD)撤去 |  | 2
個
たわみ継手撤去 | 送風機用、#2以下
| 再使用しない | 4
組
計
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 41
改修工事 |  | 撤去工事 |  |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動制御撤去工事
1
式
計
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 42
改修工事 |  | 撤去工事 |  |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1階授乳室･控室･
通路
天井解体 | 運搬含む
(石膏ﾎﾞｰﾄﾞ･LGS) |  | 15.6
㎡
2階収蔵庫2
壁開口解体
4
㎡
館内小運搬 | 混載類
0.6
ｍ3
仮設間仕切り
壁下地撤去 | 集積共
30
㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般 集積共
撤去 |  | 30
㎡
計
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 43
改修工事 |  | 発生材運搬費 |  |  | 運搬費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | 人力積込 - | 24
| DID区間無し 10.0㎞以下 |  | 台
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 - | 5
| DID区間無し 11.0㎞以下 |  | 台
とりこわし | 混載類
発生材運搬 |  | 0.6
ｍ3
ｱｽﾍﾞｽﾄ運搬 | 配管保温材、ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ
1.1
ｍ3
ｱｽﾍﾞｽﾄ運搬 | ﾀﾞｸﾄﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ、たわみ継手
3.4
ｍ3
計
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 44
発生材処分費 |  | 発生材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | 金属くず
10.5
ｔ
発生材処分 | 保温材
12.9
ｍ3
発生材処分 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
1
式
発生材処分 | 混載類
0.6
ｍ3
発生材処分 | 配管保温材、ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ
1.1
ｍ3
発生材処分 | ﾀﾞｸﾄﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ、たわみ継手
3.4
ｍ3
計
米 子 市

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 45
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
交通誘導員
30
人
工事情報共有シス
テム費 |  | 15
月
計
米 子 市
現場管理費(積上) 明細 | [5 empty] | 46
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処分税
4.5
ｔ
計
米 子 市