## 表紙
当初設計
令和7年度工事 |  | 部長 課長 担当課長補佐 主任 設計
米子アリーナ非常用発電設備工事
| 工事場所 | ： | 米子市東山町97番地1
| 工期 | ： | 契約日～ | 令和9年2月15日
|  | 金： |  |  | 円
米 子 市

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
直 接 工 事 費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
1
式
工事費
1
式
米 子 市

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計
米 子 市

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
防災備蓄倉庫
1
式
屋外
1
式
計
米 子 市

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
防災備蓄倉庫
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
幹線設備
1
式
発電設備
1
式
消火器設備
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
屋外
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
構内配電線路設備
1
式
計
米 子 市

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
防災備蓄倉庫
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
幹線設備
1
式
計
発電設備 | 発電機工事
1
式
発電設備 | 二次側配線工事
1
式
発電設備 | 油配管工事
1
式
計
消火器設備
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
屋外
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
構内配電線路設備
1
式
計
米 子 市

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
防災備蓄倉庫 |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 露出配管 39㎜
(E) |  | 1
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 32
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 13
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
(VE) |  | 5
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (16) 地中
(VE) |  | 11
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 9
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 4
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 1
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 4
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 38mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 8
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 3.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 127
(PF管内) |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
9
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
1
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 4
付) |  |  | 個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 1
個
発電機室動力盤 | 鋼板製、屋内露出型
| 下部配線ダクト付 | 1
面
接地工事 | ＥＡ 打込 測定共
1
か所
接地工事 | ＥＤ 打込 測定共
2
か所
接地極埋設標 | 金属製
3
枚
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
防災備蓄倉庫 |  | 発電設備 |  |  | 発電機工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
非常用自家発電装 | 国交省仕様、屋内・長時間形、A重
置 | 油、1,250kVA、自動始動盤、排気消 | 1
| 音器共 |  | 台
給気設備 | 給気ﾌｧﾝ(3.7kW×3台)､給気FD､VD×3
| 基､給気消音ﾀﾞｸﾄ×3基､給気屋外ﾌｰ | 1
| ﾄﾞSUS製塗装仕上×3基 |  | 式
給気ファン制御盤
（壁掛け式） |  | 1
式
排風設備 | 排風接続ﾀﾞｸﾄ､ﾊﾟｯｹｰｼﾞ排風出口ｷｬﾝ
| ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ､排風防火ﾀﾞﾝﾊﾟ､排風屋外ﾌｰ | 1
| ﾄﾞSUS製塗装仕上 防鳥網付 |  | 式
屋内タンク | 19,000L、本体SS400製、4,400×2,2
| 00×2,210H、梯子・架台700H | 1
式
屋内タンク付属品 | 電気式液面計、給油口65A、通気口
| 32A、危険物表示板×3枚、溜桝用 | 1
| ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ |  | 式
燃料小出槽 | 1,950L、SS製、標準塗装
1
式
燃料小出槽付属品 | 耐圧防爆型ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ×2本、側圧式
| 液面計、通気口、ｳｲﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ25A | 1
式
ポンプ制御盤
（壁掛け式） |  | 1
式
給油口ﾕﾆｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 液面指示計、給油口65A、ﾛｰﾘｰｱｰｽ端
（SUS製､壁掛式） | 子 | 1
式
燃料移送ポンプ | 0.4kW×2台
（送油ポンプ） |  | 1
式
燃料移送ポンプ | 0.75kW
（返油ポンプ） |  | 1
式
輸送費
1
式
搬入据付工事 | 発電機本体､19,000Lﾀﾝｸ､1,950L小出
| 槽､ﾎﾟﾝﾌﾟ類､盤×2面､給気設備､排風 | 1
| 設備据付､ｸﾚｰﾝ､ｽﾃｰｼﾞ他共 |  | 式
排気管工事 | SGP400A、250A、各接手類、伸縮管
| ×2基、支持金物、止水工事、保温 | 1
| 工事他共 |  | 式
燃料配管用架台 | SS400、等辺山形綱（塗装含む）、
| 各配管支持・送返油ポンプ・複式 | 1
| ｽﾄﾚｰﾅｰ用架台 |  | 式
燃料配管用電磁弁 | AC200V、25A、ﾌﾗﾝｼﾞ型
1
式
現地模擬負荷試験 | ﾒｰｶｰ技術員派遣5日間、模擬負荷試
及び連動試験 | 験器手配、試験用ｹｰﾌﾞﾙ、試験用燃 | 1
| 料:3,000L(ﾎﾟﾝﾌﾟ試験用含む) |  | 式
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
防災備蓄倉庫 |  | 発電設備 |  |  | 二次側配線工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 44
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 60
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 39㎜
(E) |  | 1
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 51㎜
(E) |  | 16
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 27
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 16
ｍ
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
管(電動機等接続) |  | 5
か所
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
管(電動機等接続) |  | 6
か所
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 2
か所
ケーブルトラフ | 鋼板製、ｹｰﾌﾞﾙ支持金物付
| 200W×150D×2,500H | 1
個
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 3.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 12
(PF管内) |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C 管内
6
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
66
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| 管内 | 57
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 16
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C
| 管内 | 32
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C
| FEP内(PF･CD) | 7
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| 管内 | 19
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 5
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C
| 管内 | 15
ｍ
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
防災備蓄倉庫 |  | 発電設備 |  |  | 二次側配線工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
導入線(PF管内)
9
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 500×500×300
2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300×300×200
3
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200×200×200
2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(SUS･WP) | 200×200×200
1
個
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
電動機結線 | 直入始動方式
6
台
電極結線
5
組
電磁弁結線
1
台
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
防災備蓄倉庫 |  | 発電設備 |  |  | 油配管工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
油・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(黒) | 65A | 10
ｍ
油・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(黒) | 40A | 15
ｍ
油・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(黒) | 32A | 12
ｍ
油・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(黒) | 25A | 40
ｍ
油・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(黒) | 15A | 16
ｍ
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び | 10K(ねじ) 40A(内ねじ)
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 |  | 3
(MDS) |  |  | 個
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び | 10K(ねじ) 25A(内ねじ)
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 |  | 16
(MDS) |  |  | 個
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び | 10K(ねじ) 15A(内ねじ)
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 |  | 1
(MDS) |  |  | 個
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 65A
及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止 |  | 1
弁 |  |  | 個
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ﾘﾌﾄ) 40A
及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止 |  | 1
弁 |  |  | 個
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ﾘﾌﾄ) 25A
及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止 |  | 3
弁 |  |  | 個
ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅ | 複式 40A
1
個
ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅ | 複式 25A
3
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 65A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 40A
3
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 32A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 25A
6
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 15A
2
個
電磁弁取付費 | 25A
1
個
配管用 | 露出(油)
炭素鋼鋼管(黒管) | 65A | 10
塗装 |  |  | ｍ
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
防災備蓄倉庫 |  | 発電設備 |  |  | 油配管工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管用 | 露出(油)
炭素鋼鋼管(黒管) | 40A | 15
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露出(油)
炭素鋼鋼管(黒管) | 32A | 12
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露出(油)
炭素鋼鋼管(黒管) | 25A | 40
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露出(油)
炭素鋼鋼管(黒管) | 15A | 16
塗装 |  |  | ｍ
油配管ｽﾘｰﾌﾞ費 | ９％
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
防災備蓄倉庫 |  | 消火器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ABC粉末消火器 | 10型 蓄圧式 3㎏
| 設置台共 | 4
本
ABC粉末消火器 | 50型 蓄圧式 20㎏
2
本
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
屋外 |  | 構内配電線路設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 15
ｍ
波付硬質合成 | (65)
樹脂管(FEP) |  | 8
ｍ
波付硬質合成 | (80)
樹脂管(FEP) |  | 19
ｍ
ケーブル施工費 | 6kV EM-FPT 38㎟ FEP内
10
ｍ
ケーブル施工費 | EM-FPT 60㎟ FEP内
8
ｍ
ケーブル施工費 | EM-CEE 2㎟-30C FEP内
8
ｍ
端末処理 | 38mm2 屋内
6kV EM-CET |  | 1
か所
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
20
ｍ
地中埋設標 | 鉄製
2
個
計
米 子 市

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費（積上分） 明細 | [5 empty] | 16
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
工事情報共有シス
テム費 |  | 17
月
計
米 子 市