貯水槽設置に伴うチェックシート

指定工事事業者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主任技術者名

＜設備情報＞

| お客様番号 |  |  | 施設名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主流入管口径 | ㎜ | ボールタップ口径 |  | ㎜ | 越流管口径 | ㎜ |

＜計測値及び吐水口空間の算出＞

確認年月日　　　　年　　月　　日

| 計測値（A）天板－越流面 | ㎜ | 写真管理 | 縦管は上端、横管は管の中心 |
| --- | --- | --- | --- |
| 計測値（B）天板－流入管吐水口 | ㎜ | 写真管理 |  |
| 近接壁からの水平距離（a） | ㎜ | － |  |
| 近接壁からの水平距離（b） | ㎜ | － |  |
| ●吐水口から越流面の垂直距離 (A) ㎜ －(B) ㎜ ＝ ㎜ ●必要な吐水口空間（表-1、表-2より算出） ＝ ㎜ 判定： 合 否 |  |  |  |
| 計測値（C）天板－ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ吐水口 | ㎜ | 写真管理 |  |
| 近接壁からの水平距離（a） | ㎜ | － |  |
| 近接壁からの水平距離（b） | ㎜ | － |  |
| ●吐水口から越流面の垂直距離 (A) ㎜ －(C) ㎜ ＝ ㎜ ●必要な吐水口空間（表-1、表-2より算出） ＝ ㎜ 判定： 合 否 |  |  |  |

＊判定「否」の場合の措置

1.　再施工　（施工内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

再度チェックシート記入（写真管理含む）し提出すること。

2.　バキュームブレーカー設置

製品のカタログと施工前後の写真を提出すること。

＊注）ボールタップや水位計等で制御している「満水面」は「越流面」ではありません。

＊波立ち防止の観点で吐水口が越流面以下に設置する場合、必ず「真空破壊孔（φ10以上）」を設けること

また、真空破壊孔の位置は吐水口空間の基準と同様とする（要写真管理）

＜参考資料＞

| 表-1 ＜呼び径25㎜以下＞ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 呼び径 | 近接壁から吐水口の水平距離(a)(b)の狭い方 | 越流面と吐水口の垂直距離 |
| 13㎜以下 20㎜以下 25㎜以下 | 25㎜以上 40㎜以上 50㎜以上 | 25㎜以上 40㎜以上 50㎜以上 |

| 表-2 ＜呼び径25㎜を超える場合＞ d＝吐水口の内径 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区分 |  | 壁からの離れ | 越流面から吐水口の垂直距離 |
| 近接壁の影響が無い場合 |  | － | 1.7d+5㎜以上 |
| 近接壁の影響が有る場合 | 近接壁1面 | 3d以下 3dを超え5d以下 5dを超えるもの | 3.0d以上 2.0d+5㎜以上 1.7d+5㎜以上 |
|  | 近接壁2面 | 4d以下 4dを超え6d以下 6dを超え7d以下 7dを超えるもの | 3.5d以上 3.0d以上 2.0d+5㎜以上 1.7d+5㎜以上 |