様式チ(10.2関係)

給水管（ 分岐 ・ 撤去 ）工事　主任技術者チェック表

●　チェック表は、本復旧までの工事記録写真帳に工事施工図（掘削・道路復旧予定図）とともに綴り込み、提出すること。

| 水栓番号 |  |  |  | 施行主 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工日 |  | 年 月 日（ ） |  | チェック時間 | ： ～ ： |  |  |  |
| 道路占用№ |  | 第号 | 工事期間 | 年 月 日 |  | ～ | 年 月 日 |  |
| 道路使用№ |  | 第号 | 使用期間 | 年 月 日 |  | ～ | 年 月 日 |  |
| チェック項目 |  |  |  |  |  |  |  | 評定 |
| 道路使用許可等 | 「掘削及び道路復旧予定図」（設計図）を携帯しているか、掘削位置に間違いはないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 道路使用許可証を携帯しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工事標示板・迂回標示板の記載内容は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 「通行止め」実施時に、迂回標示板を設置しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通誘導員は道路使用許可条件どおりに配置しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 歩行者通路の確保は適正か。歩行者の誘導は適切に行なわれているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 掘削・復旧 | カッターを使用しているか。掘削は所定の形状か。土留工は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 覆工板のバタツキ、ズレ、段差はないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在来路面と仮復旧路面に段差が生じていないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 仮復旧後、路側帯等の仮標示は適切か。 |  |  |  |  |  |  |  |
| せん孔・配管 | 管種（モルタルライニング管又は粉体塗装管）に応じた穿孔ドリルを使用しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用器材・配管材料は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 穿孔状況(特に鋳鉄管の切粉の排出)は適正か。撤去状況は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | コアの挿入は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 配管状況及び埋設深度は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 耐圧試験を行い、漏水がないことを確認したか。（分水から第一止水栓までは0.75MPa） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 給水管取り出し後､水質確認（残留塩素濃度測定）を行ったか。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 他 | 取り出し後、分岐及び仕切弁の位置、配管寸法・深度・掘削面積を実測し、記録したか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工事区域の清掃は適切か。 |  |  |  |  |  |  |  |

※　評定は「〇」印によりチェックする。なお、未施工等、評定に該当しない項目には「／」を記入する。

※　不適正な場合、該当項目に「×」印を記入する。

※　太枠線内の「穿孔・配管」は、主任技術者が必ずチェックすること。その他の項目は現場責任者でも可とする。

| 給水装置主任技術者 |  |
| --- | --- |
|  | ㊞ |
| 指定給水装置工事事業者名 |  |